  - 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求（摘自DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》）

表 40  金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项 目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前 2)必要时 | 1)35kV以上，不低于2500MΩ 2)35kV及以下，不低于1000MΩ | 采用2500V及以上兆欧表 |
| 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流 | 1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前 2)必要时 | 1)不得低于GB11032规定值 2) U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较，变化不应大于±5% 3)0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA | 1)要记录试验时的环境温度和相对湿度 2)测量电流的导线应使用屏蔽线 3)初始值系指交接试验或投产试验时的测量值 |
| 3 | 运行电压下的交流泄漏电流 | 1)新投运的110kV及以上者投运3个月后测量1次；以后每半年1次；运行1年后，每年雷雨季节前1次 2)必要时 | 测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗，测量值与初始值比较，有明显变化时应加强监测，当阻性电流增加1倍时，应停电检查 | 应记录测量时的环境温度、相对湿度和运行电压。测量宜在瓷套表面干燥时进行。应注意相间干扰的影响 |
| 4 | 工频参考电流下的工频参考电压 | 必要时 | 应符合GB11032或制造厂规定 | 1)测量环境温度20±15℃ 2)测量应每节单独进行，整相避雷器有一节不合格，应更换该节避雷器(或整相更换)，使该相避雷器为合格 |
| 5 | 底座绝缘电阻 | 1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前 2)必要时 | 自行规定 | 采用2500V及以上兆欧表 |
| 6 | 检查放电计数器动作情况 | 1)发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前 2)必要时 | 测试3～5次，均应正常动作，测试后计数器指示应调到“0” |  |